|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action Card**  **Sprinkleranlæg fejl/nedbrud på plejeinstitution**  [Action card tilrettes aktuelle forhold] | | |
| **1. Tilkald af driftsansvarlig** | | |
| Ved fejl/nedbrud skal driftsansvarlig tilkaldes mht. at udbedre fejlen:  Navn:  Telefonnummer:  Telefonnummer udenfor arbejdstid: | | |
| **2. Tilkald af sprinklerinstallatør** | | |
| Ved fejl/nedbrud som driftsansvarlig ikke kan udbedre med det samme eller hvis driftsansvarlig ikke kan tilkaldes, skal sprinklerinstallatør tilkaldes for at udbedre fejlen:  Virksomhed:  Adresse:  Telefon:  Vagt nummer: | | |
| **3. Identifikation af fejl og tilhørende kompenserende tiltag indtil anlægget fungerer igen** | | |
| *Fejl/nedbrud - beskrivelse* | | *Kompenserende tiltag* |
| Hele eller dele af anlægget fungerer ikke (der mangler f.eks. vand på anlægget) | | A |
| Anlægget fungerer i bygningen, men der overføres ikke alarmer til beredskabets vagtcentral | | B |
|  | |  |
| **4. Iværksæt relevant kompenserende tiltag indtil fejl/nedbrud er rettet** | | |
| *Kompenserende tiltag* | *Beskrivelse af tiltag – tiltag opretholdes indtil fejl/nedbrud er udbedret* | |
| A  Runderende vagter | Der indsættes *xx* runderende vagter i dækningsområdet. Vagterne må højst dække en ganglængde på 50m og kun på 1 etage.  *Vagt 1 dækker xx*  *Vagt 2 dækker xx*  *Vagt 3 dækker xx*  *Vagt 4 dækker xx*  *Vagt 5 osv.*  Vagterne må ikke varetage andre funktioner end denne overvågningsfunktion. Vagterne kan med instruktion varetages af plejeinstitutionens ansatte. Vagterne skal rundere kontinuerligt og kontrollere for brandkendetegn i alle rum i det tildelte afsnit.  Vagterne skal ved brandkendetegn redde/evakuere beboere, varsle øvrige ansatte, alarmere via 112 og om muligt slukke branden og modtage beredskabet.  Runderende vagter opretholdes indtil sprinkleranlægget er i normal drift igen. | |
| B  Ansat alarmerer | Såfremt en vagt kan modtage brandalarm fra sprinkleranlægget f.eks. på DECT-telefon:  Denne vagt skal alarmere via 112, såfremt der opstår brand i bygningen. Denne vagt kan varetage andre funktioner under vagten.  Såfremt vagt ikke kan modtage brandalarm fra sprinkleranlægget:  Der placeres en vagt i sprinklercentralen, som skal ringe 112 i tilfælde af alarm fra sprinkleranlægget. Denne vagt kan ikke varetage andre funktioner under vagten.  Vagten kan med instruktion varetages af plejeinstitutionens ansatte | |